汉环批字〔2022〕41号

汉中市生态环境局

关于国网陕西省电力有限公司汉中供电公司

阳春桥110千伏变电站110千伏间隔扩建

等四项工程环境影响报告表的批复

国网陕西省电力有限公司汉中供电公司：

你公司报来的《关于申请审批阳春桥110千伏变电站110千伏间隔扩建等四项工程环境影响报告表的函》（汉电发展〔2022〕96号）、报告表及技术评估报告收悉。现批复如下：

- 项目基本情况

1.阳春桥110千伏变电站110千伏间隔扩建工程位于汉中市南郑区汉山街道办刘家营村，为满足中电工程南郑100MW光伏电站接入电力系统的需求，拟在原阳春桥110千伏变电站内扩建1个110千伏出线间隔。该工程拟在原预留位置（110kV装置区由东向西第1个间隔）扩建1个110千伏出线间隔，110kV出线间隔设备选用户外AIS，短路开断电流40kA，额定电流最低为3150A，110kV避雷器参数为102/266。该工程总投资153万元，环保投资25万元，占总投资的16.35%。

2.汉中汉晏Ⅰ、Ⅱ回π入崔家山变电站110kV线路工程位于陕西省汉中市城固县文川镇、柳林镇、龙头镇，为满足崔家山变电站供电区域用电需求、提高供电可靠性，拟建设汉中汉晏Ⅰ、Ⅱ回π入崔家山变电站110kV线路工程。该工程拟建（1）汉晏Ⅰ线π入崔家山变电站110kV线路工程，新建110kV单回架空线路3.5km，其中汉中变侧新建架空线路3.3km，宴湾变侧新建架空线路0.2km；利用原廉崔线崔家山变侧8基铁塔，线路4.758km，同时拆除原汉晏Ⅰ线3.736km。（2）汉晏Ⅱ线π入崔家山变电站110kV线路，新建110kV双回架空线路2×1.3km，110kV单回架空线路0.5km。（3）崔家山110kV变电站扩建3个110kV架空出线间隔，采用户外GIS布置，位于自西向东第1、2、4出线间隔位置，共安装3台断路器。该工程总投资1563万元，环保投资77万元，占总投资的4.93%。

3.汉中西乡330kV变电站～白龙塘110kV变电站110kV线路工程位于陕西省汉中市西乡县堰口镇、白龙塘镇，为了优化西乡县110kV网架结构、提升供电可靠性、为白龙塘提供第二电源、提高330kV变电站之间的互联互供能力，拟建设汉中西乡330千伏变电站～白龙塘110千伏变电站110千伏线路工程。该工程拟建（1）西乡变～白龙塘变110kV双回线路工程，新建110kV线路路径长11.88km，其中同塔双回架空线路段线路11.8km，单回电缆线路路径0.08km。（2）西乡330kV变电站扩建2个110kV出线间隔，位于自西南向东北第1、2出线间隔位置，安装2台断路器，扩建4个备用出线间隔（仅配置母线侧隔离开关），1个备用主变进线间隔（仅配备母线侧隔离开关）。该工程总投资3276万元，环保投资87万元，占总投资的2.66%。

4.汉中葛石110kV变电站增容改造工程位于陕西省汉中市西乡县城南街道中渡村，为解决葛石110kV变电站的重载问题，满足发展需求，拟建设汉中葛石110kV变电站增容改造工程。该工程属于站内改造工程，拟拆除原1#、2#主变压器，在原位置处更换为2台50MVA三相三绕组油浸式有载调压变压器，电压比为110/35/10kV。110kV接线不变；35kV接线为单母线分段接线，新增出线2回；10kV接线为单母线分段接线，新增出线6回。拆除1、2号主变压器10kV侧原3Mvar的电容器组，在原位置更换为2×4Mvar电容器组。拆除原事故油池，在原位置新建地埋式事故油池1座，钢筋混凝土结构，有效容积30m3。该工程总投资1300万元，环保投资41万元，占总投资的3.15%。

拟建设的四个项目在落实报告表提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，因此，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模和地点，提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）你公司应定期对变电站及输电线路进行监测和维护，确保其正常运行；变电站事故集油池，应根据实际定期清理，防止非正常情况下造成环境污染，产生的废变压器油等危险废物应及时交由有资质的单位妥善处置。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民，施工垃圾必须集中堆放，并按相关规定处置，防止造成二次污染。

（三）进一步加大宣传力度，使公众对电磁辐射真实情况有所了解，做好变电站周围和输电线路附近环境敏感点的相关协调工作；新建、更换、增设和拆除输变电线路及变压器需及时向当地生态环境部门进行申报登记或变更登记。

（四）加强运行期环境监管，定期对变电站周围和输电线路附近环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；建设单位必须按规定程序组织环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、汉中市生态环境局、汉中市生态环境局南郑、城固、西乡分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、你公司在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送项目所属地生态环境局分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

汉中市生态环境局

2022年12月21日

────────────────────────────

抄送：汉中市核与辐射环境监督管理站，汉中市生态环境局南郑分局，汉中市生态环境局城固分局，汉中市生态环境局西乡分局。

────────────────────────────

汉中市生态环境局办公室　 　       　    2022年12月21日印发

────────────────────────────

共印8份